Общество с ограниченной ответственностью Инновационный центр «Вектор»

ОКПД2  26 30 50

ИЗДЕЛИЕ «ОПЕРАНД-Т1-Я»

ДЛЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

С КАНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ ПРОВОДНЫМ

Руководство по эксплуатации

ВТЦЛ.6.01.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Описание и работа изделия	4

1.1.1	Назначение изделия	4

1.1.2	Технические характеристики	4

1.1.3	Устройство и работа изделия	7

1.1.4	Маркировка	9

1.1.5	Упаковка	9

2	Использование по назначению	11

2.1	Общие сведения	11

2.2	Использование изделия	11

2.3	Меры безопасности при использовании изделия по назначению	15

3	Техническое обслуживание	17

4	Текущий ремонт	18

5	Хранение	19

6	Транспортирование	20

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено для ознакомления с принципом работы и правилами эксплуатации изделия «Изделие «Операнд-Т1-Я» для системы сбора и обработки информации с каналом передачи проводным ВТЦЛ.6.01.000» и его модификаций (далее по тексту - изделие) в целях эффективного использования по назначению.

РЭ включает в себя описание и работу изделия, а также организационно-технические мероприятия по его техническому обслуживанию, текущему ремонту, упаковке, хранению и транспортированию.

В документе приняты следующие сокращения и обозначения:

| БД | - база данных |
| --- | --- |
| ИСБ | - интегрированная система безопасности |
| ПП | - периферийная плата |
| ПЭВМ | - персональная электронная вычислительная машина |
| РЭ | - руководство по эксплуатации |
| СКУД | - система контроля доступа |
| СОС | - система охранной сигнализации |
| СПО | - специальное программное обеспечение |
| ССОИ | - система сбора и обработки информации |
| ТО | - техническое обслуживание |
| ШС | - шлейф сигнализации |
| ЭКП | - электронная карта-пропуск |

Описание и работа

Описание и работа изделия

Назначение изделия

Изделие предназначено для работы в составе систем контроля и управления доступом (СКУД), сбора и обработки информации (ССОИ) и охранной сигнализации (СОС) в качестве программно-аппаратного устройства для сбора и первичной обработки состояний шлейфов сигнализации (ШС) (принят под охрану, снят с охраны, тревога), управления исполнительными устройствами и ввода информации с электронных карт-пропусков. Изделие имеет возможность подключения периферийных плат и может быть использовано в качестве согласующего устройства.

Область применения - охранные системы физической защиты объектов, в том числе, ядерно-опасных объектов.

Изделие рассчитано на непрерывный круглосуточный режим работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями в диапазоне температур от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25 °С при отсутствии прямого воздействия солнечного света.

Изделие может быть использовано в составе систем охранной сигнализации и контроля и управления доступом, функционирующих под управлением ИСБ «Операнд-В1». В качестве СПО должен использоваться «Специальный комплекс программ «Интегрированная система безопасности «Операнд-В1» ВТЦЛ.0001.100.000.

Технические характеристики

Изделие представляет собой устройство для сбора и первичной обработки состояний шлейфов сигнализации (принят под охрану, снят с охраны, тревога), управления исполнительными устройствами и ввода информации с электронных карт-попусков.

Изделие обеспечивает:

обмен информацией с ПЭВМ по линиям связи с протоколом TCP-IP  (Ethernet ) или .по линии связи интерфейса RS-485;

передачу в ПЭВМ сигналов о состоянии и режимах работы изделия;

дежурный режим работы (без выдачи сообщений) при подключении охранных извещателей с внутренним сопротивлением 6,8 кОм ± 10 % (сопротивление шлейфа сигнализации не более 0,47 кОм, сопротивление утечки между проводами ШС не менее 20 кОм);

передачу в ПЭВМ тревожных сообщений при срабатывании охранных извещателей, коротком замыкании или обрыве шлейфов сигнализации с указанием номера ШС, если длительность сигнала превышает 500 мс;

прием команд управления от ПЭВМ и трансляцию их на управляющие выходы изделия;

считывание информации с электронных карт-пропусков при подключении считывателей, имеющих интерфейс WIEGAND.

Функциональные возможности изделия определяются количеством периферийных плат (ПП), устанавливаемых в слоты материнской платы.

Количество периферийных плат, входящих в состав изделия, определяется модификацией изделия в соответствии с таблицей (Таблица 1).

Таблица 1

| Модификация изделия | Состав изделия (количество плат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плата УС55-09 ГДЛИ.6.01.01.000-01 | Коммутатор входов УС51-07.СМ-04.1 | ГДЛИ.6.01.13.000-01 | Коммутатор входов УС 51-07.СМ-05.2 | ГДЛИ.6.01.15.000-02 | Модуль реле УС 51-07.РЛ-03 | ГДЛИ.6.01.05.000 | Wiegand Контроллер УС51-07 ВГ-06 ГДЛИ.106.00.000 | Плата проставка ГДЛИ.6.01.21.000 |
| ВТЦЛ.6.01.000-01 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-02 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-03 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-04 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-05 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-06 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-07 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-08 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-09 | Модификация снята с производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-10 | Модификация снята с производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-11 | Модификация снята с производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-12 | Модификация снята с производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-13 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-14 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-15 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-16 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-17 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-18 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-19 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-20 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-21 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-22 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-23 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-24 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-25 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |
| ВТЦЛ.6.01.000-26 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| ВТЦЛ.6.01.000-27 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| Примечание - Допускается замена платы УС55-09 ГДЛИ.6.01.01.000-01 платой УС128-11 ГДЛИ.6.01.01.000-02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество ШС, подключаемых к одной плате коммутатора входов УС51-07. СМ-04.1 - до 32.

Количество ШС, подключаемых к одной плате коммутатора входов УС51-07.СМ-05.2 - до 64.

Количество исполнительных устройств, подключаемых к одной плате модуля реле УС51-07.РЛ-03 - до 16.

Количество считывателей электронных карт-пропусков с выходным интерфейсом Wiegand, подключаемых к одной плате Wiegand контроллера УС51- 07.ВГ- 06 - до 2.

Питание изделия осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % частотой (50 ± 1) Гц.

Максимальная мощность, потребляемая изделием, не более 5 Вт.

Масса изделия - (8,0 ± 0,1) кг.

Габаритные размеры - 400х300х150 (±3) мм.

Среднее время восстановления работоспособности изделия при проведении ремонтных работ не более 1 ч.

Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч.

Средний срок службы изделия не менее 8 лет.

Устройство и работа изделия

Изделие представляет собой устройство, выполненное в соответствии с конструкторской документацией ГДЛИ.6.01.000, состоящее из материнской платы, периферийных плат в соответствии с модификацией изделия, устанавливаемых в слоты материнской платы, блока питания, резервного источника питания (аккумулятора), размещенных в корпусе, выполненном в виде металлического шкафа настенного крепления с дверцей, закрываемой на замок (см. Рисунок 1.1, 1.2).

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

Схема установки ПП в слоты материнской платы показана на рисунке (см. Рисунок 2).

Рисунок 2

Для использования изделия в составе системы оно должно быть подключено к управляющей ПЭВМ линией связи интерфейса RS-485 или TCP-IP (Ethernet). Интеграция изделия в состав ИСБ «Операнд-В1», осуществляется с помощью СПО «Специальный комплекс программ «Интегрированная система безопасности «Операнд-В1» при конфигурации системы. При конфигурации системы изделию присваивается магистральный адрес, хранящийся в базе данных (БД) СПО.

Описание процедуры конфигурации системы содержится в документе: Специальный комплекс программ «Интегрированная система безопасности «Операнд­В1» Руководство оператора Программа «Конфигуратор» ВТЦЛ.0001.100.000 34 06.

Настройка изделия для работы в сети Ethernet

На ПЭВМ администратора сети запустите программу «YK Finder». В появившемся окне щелкните правой кнопкой мыши. В выпадающем меню выберите пункт «Find». Программа осуществляет поиск всех устройств, имеющих МАС-адреса и подключенных к сети Ethernet объекта.

Выбор изделия для редактирования его сетевых параметров осуществляется по МАС-адресу. МАС-адрес указан на корпусе изделия.

Выделите строку с выбранным МАС-адресом. Щелкните правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт «Edit».

В появившемся окне редактирования «LAN setting» (рисунок 2.1) введите IP-адрес изделия (поле «IP-address»), присвоенный ему администратором сети в соответствии с проектными решениями, маску (поле «Netmask») и номер шлюза (поле «Gateway IP-address»).

Примечание – На рисунке все параметры указаны по умолчанию.

Рисунок 2.1

Значение параметра «TCP port number» выбирается 20000 (по умолчанию). Администратор сети может изменить значение параметра.

В поле «Text» введите идентификатор изделия в сети.

Нажатие кнопки «Accept» приводит к применению выполненных настроек и перезапуску модуля Ethernet. Введенные значения отображаются в таблице.

Аналогичным образом отредактируйте параметры остальных изделий.

Завершите работу с программой.

Модуль Ethernet состоит из двух плат (рис.2.2) и расположен на корпусе изделия под материнской платой. Подключение изделия к сети с протоколом TCP-IP осуществляется через  разъем Х1.

Рис.2.2

Маркировка

Маркировка изделия выполнена маркировочной этикеткой установленной на предприятии-изготовителе формы, которая содержит:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

серийный номер;

условное обозначение;

дату изготовления;

знак сертификации.

Маркировка внешних разъемов изделия (разъемов плат изделия) выполнена в соответствии с требованиями конструкторской документации, соответствующей исполнению изделия.

Маркировка на транспортной таре содержит:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение изделия;

массу брутто;

заводской порядковый номер;

дату выпуска изделия;

манипуляционные знаки;

знак сертификации.

Упаковка

Упаковку изделия и документации на него следует проводить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %.

Каждое готовое и принятое изделие должно быть упаковано в пакет из полиэтиленовой пленки. Изделие должно быть уложено в транспортную тару. Изделия в транспортной таре при необходимости могут быть уплотнены оберточной бумагой. Сверху на изделия в транспортной таре необходимо положить упаковочный лист, формуляр и руководство по эксплуатации на изделие, запаянные в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм.

Транспортную тару с изделиями следует заклеить клеевой лентой на бумажной основе шириной не менее 70 мм.

Использование по назначению

Общие сведения

Изделие должно быть подключено в соответствии с проектными решениями по оснащению объекта. Подачу электропитания на изделие следует осуществлять при общей подаче электропитания при запуске системы.

Использование изделия

Порядок действий при работе с изделием

После распаковки изделия необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений. После проведения внешнего осмотра изделия и проверки его комплектности выполните монтаж и подключение изделия.

Монтаж изделия производится на вертикальную поверхность в помещении с регулируемыми климатическими условиями, защищенном от воздействия атмосферных осадков, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. Необходимо исключить прямое попадание солнечного света.

Подключение изделия к линии связи интерфейса RS-485 производится через разъемы Х2 и Х8 материнской платы (см. Рисунок 3).

Рисунок 3

| GNDRS0: | «сигнальная земля» линии связи интерфейса RS-485 (первый уровень); |
| --- | --- |
| TR0H, TR0L: | сигналы линии связи интерфейса RS-485 (первый уровень); |
| VINL, VINH: | питание изделия; |
| GNDRS1: | «сигнальная земля» линии связи интерфейса RS-485 (второй уровень); |
| TR1H, TR1L: | сигналы линии связи интерфейса RS-485 (второй уровень); |
| VACL: | сигнал «питание от аккумулятора \ основного источника». |

Задание магистрального адреса изделия производится перемычками, устанавливаемыми на контакты S1 (см. Рисунок 3).

Если изделие является оконечным на линии связи интерфейса RS-485 (первого или второго уровня), то необходимо установить перемычку на контакты S5 или S4 соответственно (см. Рисунок 3).

Подключение шлейфов сигнализации к изделию производится через разъемы Х3, Х4 плат коммутатора входов УС51-07.СМ-04.1 (УС51-07.СМ-05.2) (см. Рисунок 4, Рисунок 5).

РЯЗкЕГИ К РЯШЯГ1 "В

ГиДИ-ЕШ-НПЕТИе

FHJtOtJ К РЯП1НМ "Я

Рисунок 4

Рисунок 5

Адрес платы в изделии задается перемычкой, устанавливаемой на контакты S1.

Датчики 1...32 подключаются к плате УС51-07.СМ-04.1, имеющей адрес 0 (перемычка установлена). Датчики 33...64 подключаются к плате УС51-07.СМ- 04.1, имеющей адрес 1 (перемычка снята).

Датчики 1...64 подключаются к плате УС51-07.СМ-05.2, имеющей адрес 0 (перемычка установлена). Датчики 65...128 подключаются к плате УС51-07.СМ- 05.2, имеющей адрес 1 (перемычка снята).

Подключение исполнительных устройств к изделию производится через разъемы Х4, Х5 плат реле УС51-07.РЛ-03 (см. Рисунок 6).

Нумерация подключаемых исполнительных	устройств, соответствующая комбинации перемычек, установленных на контактах S1, приведена на рисунке (см. Рисунок 6).

Рисунок 6

Подключение считывателей к изделию производится через разъем Х3 платы контроллера считывателей УС51-07.ВГ-06 (см. Рисунок 7).

Рисунок 7

Адрес платы в изделии задается перемычками, устанавливаемыми на контакты S1.

Нумерация считывателей, соответствующая комбинации перемычек, установленных на контактах S1, приведена на рисунке (см. Рисунок 7).

Сигнальные кабели вводятся через технологическое отверстие в корпусе изделия.

Работа с изделием возможна только в составе системы сбора и обработки информации ИСБ.

Работа с изделием осуществляется в следующей последовательности:

подключить изделие к линии связи интерфейса RS-485;

подключить к изделию шлейфы сигнализации;

подключить к изделию исполнительные устройства;

подключить к изделию считыватели ЭКП;

подключить аккумулятор, входящий в состав изделия, соблюдая полярность подключения;

подать на изделие напряжение сети переменного тока 220 В ± 10 % частотой (50 ± 1) Гц.

Дальнейшая работа с изделием производится в соответствии с алгоритмами и тактикой функционирования системы сбора и обработки информации. Порядок работы с изделием описан в документах «Специальный комплекс программ Интегрированная система безопасности «Операнд-В1». Руководство оператора. Программа «Конфигуратор» ВТЦЛ.0001.100.000 34 06, «Специальный комплекс программ Интегрированная система безопасности «Операнд-В1». Руководство оператора. Программа «Центр безопасности» ВТЦЛ.0001.100.000 34 02.

Меры безопасности при использовании изделия по назначению

К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее руководство, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III на напряжение до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Монтажные работы и устранение повреждений должны выполняться при выключенном электропитании.

При использовании изделия запрещается:

пользоваться неисправным и поврежденным оборудованием;

использовать оборудование не по назначению;

подключать к изделию цепи сигналов с параметрами, превышающими допустимые значения по току и напряжению.

Конструктивное исполнение изделия обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме и при нарушении правил эксплуатации.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации изделие не требует специального обслуживания.

Техническое обслуживание (ТО) изделия предусматривает плановое выполнение профилактических работ и включает в себя процедуры внешнего осмотра и удаления пыли и загрязнений с поверхности корпуса изделия.

В рамках проведения процедуры внешнего осмотра проверить:

отсутствие внешних механических повреждений;

надежность крепления разъемов.

В рамках проведения процедуры удаления пыли и загрязнений необходимо:

очистить поверхность изделия от пыли мягкой кистью или ветошью;

при загрязнении протереть поверхность ветошью, увлажненной в мыльном растворе;

после устранения загрязнения протереть поверхность сначала чистой увлажненной ветошью, а затем сухой ветошью.

Периодичность проведения ТО - ежеквартально.

При проведении ТО использовать кисть, ветошь, мыльный раствор (расходные материалы), набор монтажных инструментов.

Проверка работоспособности выполняется при необходимости в рамках работы системы в соответствии с алгоритмом функционирования системы.

Текущий ремонт

Текущий ремонт предусмотрен в объеме замены неисправных периферийных плат, материнской платы, блока питания или корпуса изделия.

Текущий ремонт изделия допускается выполнять только силами

специалистов предприятия – изготовителя.

Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет связи ПЭВМ системы с изделием | Отсутствие электропитания изделия Неисправность линии связи Неверный адрес устройства в конфигураторе Неисправность материнской платы | Проверить наличие электропитания Проверить исправность предохранителя Проверить подключение кабеля линии связи. Проверить исправность кабеля линии связи Проверить правильность установки адреса устройства Заменить материнскую плату |
| ШС не ставится под охрану. Постоянная тревога по ШС. | Неисправность ШС или извещателя Неисправность платы УС51- 07.СМ-04.1 (УС51-07.СМ-05.2) | Проверить подключение ШС. Проверить исправность ШС. Проверить извещатель Заменить плату УС51-07.СМ-04.1 (УС51- 07.СМ-05.2) |
| Отсутствует управление исполнительным устройством | Неисправность линии управления Неисправность исполнительного устройства Неисправность платы УС51- 07.РЛ-03 | Проверить исправность соединительного кабеля. Проверить подключение кабеля Заменить исполнительное устройство Заменить плату УС51-07.РЛ-03 |
| Код ЭКП не считывается | Неисправен считыватель Неисправна плата УС51-07.ВГ- 06 | Заменить считыватель Заменить плату УС51-07.ВГ-06 |

Хранение

Хранение упакованного изделия должно осуществляться в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

Срок хранения изделия должен быть не более двух лет.

Транспортирование

Условия транспортирования изделия в упаковке должно осуществляться при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С.

Транспортирование изделий в упаковке может проводиться закрытым железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом с допустимыми для данного вида транспорта скоростями без ограничения расстояния.

При подготовке изделий к транспортированию необходимо закрепить тару и упаковку любым доступным способом на предназначенном виде транспорта.

При транспортировании тара с упакованными изделиями должна быть надежно закреплена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРОСАТЬ И КАНТОВАТЬ ТАРУ С УПАКОВАННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ ИЗДЕЛИЙ!

После транспортирования при отрицательных температурах изделия после распаковки должны быть выдержаны в помещении с нормальными климатическими условиями не менее трех часов.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |